- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ООО  ПКФ «ЭЛЕКТРОТРЕЙД»

БЛОК ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ БЗ-043

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. ЛИПЕЦК 2018 г.

ВВЕДЕНИЕ.

- Уважаемый  Пользователь, прежде всего,  выражаем благодарность за то, что выбрали наше изделие.  Надеемся, что   блок защиты удовлетворит  вашим запросам, и не вызовет трудностей при установке, программировании и эксплуатации,  а потому некоторые предварительные рекомендации и пояснения:

- -	ИЗУЧИТЬ  ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ;

- -	ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ - СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ;

- -	ВЫЯСНИТЬ ВСЕ НЕПОНЯТНЫЕ  МОМЕНТЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖНО  ПРИСТУПАТЬ К МОНТАЖУ, ПОДКЛЮЧЕНИЮ, ПРОГРАММИРОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ  - ДАННЫЙ БЛОК ЗАЩИТЫ

- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ  И,

- СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ЗНАЧЕНИЯ ВСЕХ ИЗМЕРЕРЯЕМЫХ  ВЕЛИЧИН НЕЛЬЗЯ

- ОЦЕНИТЬ ПО КЛАССУ  ТОЧНОСТИ.   ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

- ЯВЛЯЮТСЯ    ВНУТРЕННИМИ  ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ  ВЕЛИЧИНАМИ, ПО

- КОТОРЫМ  ПРОВОДИТСЯ  НАСТРОИКА  БЛОКА  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ,

- И ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ  ВЫВОДЯТСЯ  НА  ИНДИКАТОР  ТОЛЬКО  ДЛЯ

- УДОБСТВА  ПОЛЬЗОВАНИЯ   И  ДЛЯ   ОТОБРАЖЕНИЯ   ТЕКУЩЕГО

- СОСТОЯНИЯ.

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Блок  защиты электродвигателя   БЗ - 043    (далее  по тексту  - БЗ)  предназначен    для    отключения    трёхфазных электродвигателей  от  питающей  сети  при  любых  недопустимых перегрузках, при потере нагрузки, при нарушении симметрии фазных токов и напряжений или  обрыве  фазного провода.  Защита  осуществляется  путём выключения электродвигателя при возникновении аварийных режимов.

1.2. БЗ  изготовлены  в  климатическом  исполнении  УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации

в следующих условиях:

- - окружающая среда – взрывобезопасная и не  содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и  изоляцию;

- температура воздуха от -20°С до +70°С;

- относительная влажность воздуха - до 80% при +20°С.

- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон номинального тока (программируемый):             100 - 900А

(0-200)(100-900)А.

2.2 Константа интегрирования  рабочая, программируемая, в диапазоне: 0 – 64000 A*s.

2.3. Время блокировки повторного пуска, программируемое, в пределах :  0 - 255 мин., с дискретностью - 1минута.

2.4. Время разгона (контроля перегрузок пускового режима) -программируемое, в пределах:  1 - 255с с дискретностью 1с.

2.5 Константа интегрирования  пусковая, программируемая, в диапазоне: 0 – 64000 A*s.

2.5 Диапазон минимального тока (программируемый) в пределах 0…99% от выбранного номинального  тока.

2.6. Время анализа минимального тока  - программируемое, в пределах:   0 - 255с, с дискретностью 1с.

2.7. Диапазон перекосов токов (программируемый) в пределах :

5 -99% от выбранного номинального  тока.

2.8. Время анализа по перекосу токов  -программируемое, в пределах : 0.1 - 25.5с с дискретностью 0.1с.

2.9. Время анализа при обрыве фазы программируемое, в пределах 0.1...25.5с с дискретностью 0.1с.

2.10    Максимальное напряжение, программируемое, в диапазоне:

220.0 – 300.0 В, с дискретностью 0.1 В

2.11. Время анализа максимального напряжения -программируемое, в пределах : 0 - 255с с дискретностью 1с.

2.12   Минимальное напряжение, программируемое, в диапазоне:

150.0 – 220.0 В, с дискретностью 0.1 В

2.13   Время анализа минимального напряжения -программируемое, в пределах :  0 - 255с с дискретностью 1с.

2.14. Диапазон перекосов напряжений, программируемый в пределах :    5 -99% , с дискретностью 1%

2.15 Время анализа по перекосу напряжений  -программируемое, в пределах : 0.1 - 25.5с с дискретностью 0.1с.

2.16 Время анализа чередования фаз  -программируемое, в пределах : 0 - 25.5с с дискретностью 0.1с.

2.17 Кратность МТЗ(максимальная токовая защита) пусковая, программируемая в диапазоне: 1.0 -10.0, с дискретностью 0.1.

2.18 Кратность МТЗ(максимальная токовая защита) рабочая, программируемая в диапазоне: 1.0 -10.0, с дискретностью 0.1.

2.19 Время анализа МТЗ, программируемое в диапазоне:

0 – 2000 мс

2.20 Количество звуковых сигналов при авариях :  0 – 255.

2.22 .Питание - сеть 220В +10%  -30%, частота 50 Гц.

2.23 .Потребляемая мощность - не более 5 Вт.

2.24 .Габариты (без датчиков) -160х130х45 мм.

2.25 .Масса (без датчиков) - не более 0,75 кг.

2.26 .Габариты датчика, - не более 75х75х25 мм.

2.27. Масса датчиков (3 шт.), - не более 0,35 кг.

БЗ изготовлен в соответствии  с ТУ РФ 3435-001-71765290-2005.

2.28. Среда эксплуатации взрывобезопасная, без агрессивных газов и паров, с температурой от -20°С до +70°С и относительной влажностью до 80% при температуре +20°С.

2.29. Срок службы БЗ - 10 лет.

2.30. БЗ драгоценных материалов не содержит.

2.31. По  истечении  срока  службы  ВЗ  снимается  с эксплуатации,  разбирается  с  выделением  металлических  частей (детали  корпуса,  крепеж,  трансформатор,  датчики),  которые сдаются в металлолом. Утилизация печатной платы производится в соответствии   с  нормативными  документами  или  сложившейся практикой на момент истечения срока службы БЗ и его утилизации.

БЗ не является средством измерения и поверке не подлежит.

- 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки БЗ входят:

- 1. Блок  защиты  электродвигателя  БЗ  -  1шт

2. Датчики тока				   -  3шт

3. Хомут крепления датчика тока	   -  3шт

4. Руководство по эксплуатации	   -  1шт

5. Коробка					   -  1шт

- 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

4.1. Структурная схема представлена на рис. 1

Жидко-Кристаллический

Индикатор (ЖКИ)

Центральный

Процессор (ЦП).

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

Датчики Тока (ДТ):

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Напряжение фаза А

Напряжение  фаза В

Напряжение фаза С

Нейтраль сети

Цепь 4-20мА

Сигнальная земля

Цепь управления электродвигателем

Напряжение питания

220 Вольт, 50 Гц

Часы Реального

Времени (ЧРВ)

Интерфейс

4-20мА

Реле (Р)

Блок питания

(БП)

Клавиатура (К)

Рис 1. Структурная схема БЗ -043.

В состав БЗ входят : Центральный Процессор (ЦП), Аналого-Цифровой преобразователь (АЦП), Жидко-Кристаллический Индикатор (ЖКИ), Часы Реального Времени (ЧРВ),

Интерфейс 4-20мА , Реле (Р), Клавиатура (К), Блок Питания (БП),  Датчики Тока (ДТ).

4.1.1. 	Центральный  Процессор (ЦП), по сигналам с Датчиков Тока (ДТ) и  по сигналам со входов фазных напряжений,  измеряет  параметры питающей сети электродвигателя ( фазные токи , фазные напряжения ), обрабатывает их, и выводит на  Жидко-Кристаллический Индикатор (ЖКИ) действующие значения фазных токов  и фазных напряжений. По измеренным значениям токов и напряжений  Центральным Процессором (ЦП) выявляются аварийные режимы работы двигателя: обрыв фазы, перегрузка по току, потеря нагрузки и перекос токов в фазах, повышенное напряжение, просадка напряжения, перекос фаз по напряжениям, нарушение чередования фаз. При появлении аварийных режимов вырабатывается  управляющий сигнал на  Реле (Р), с  помощью которого   производится отключение электродвигателя   (посредством   пускателя).

Клавиатура (К)   в устройстве предназначена для установки параметров защиты и выбора режимов работы. Параметры в процессе ввода отображаются на Жидко-Кристаллическом Индикаторе (ЖКИ), а по окончании ввода записываются во внутреннюю энергонезависимую память данных.

Блок Питания (БП)  вырабатывает необходимые  напряжения для функционирования устройства.

4.1.2. Центральный Процессор (ЦП), используя   сигналы   Часов Реального Времени (ЧРВ) ведет журнал событий, в котором сохраняется  информация о аварийных ситуациях, с фиксацией времени аварии. Вся информация журнала событий записывается во внутреннюю энергонезависимую память данных.

4.1.3.  Интерфейс 4-20 служит для передачи на удалённую панель оператора значения среднего тока двигателя.

- 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ:

5.1. Эксплуатация БЗ должна осуществляться в соответствий с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок" (ПТЭ)   и   "Правил   техники  безопасности  при  эксплуатации электроустановок  потребителей"    (ПТБ),        утверждённых Главгосэнергонадзором  21.12.84г.  и  ГОСТ  12.3.019-80, а  также безопасности и промышленной санитарии,  комплексом стандартов ССБТ.

- 5.2. К самостоятельной работе  с БЗ допускаются лица не моложе  18  лет,  прошедшие  обучение  профессии,  инструктаж по технике    безопасности   и   имеющие    третью   группу   по электробезопасности.

- 5.3. Для    обеспечения    безопасности    персонала    при эксплуатации  и  ремонте  БЗ  должны  быть  выполнены  следующие требования:

-БЗ должен быть надёжно заземлён;

- -заземление   БЗ   осуществлять,   используя   специально установленный на блоке болт заземления;

- -запрещается подключать  БЗ  к сети электропитания без заземления;

-запрещается снимать крышку, заменять съёмные соединения и производить пайку соединений, находящихся под напряжением;

-все подключения БЗ необходимо осуществлять при снятых напряжениях цепей подключения служебного питания, пускателя и защищаемого электродвигателя;

-запрещается  пользоваться  неисправным  инструментом и аппаратурой;

-после выполнения необходимых подключений клеммник блока закрыть крышкой.

- 6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Порядок установки.

- 6.1.1. Закрепить БЗ вблизи от проводов питания защищаемого электродвигателя  с  таким  расчётом,  чтобы  длины  сигнальных проводников датчиков тока было достаточно для надевания датчиков, тока на провода питания электродвигателя.

Закрепление БЗ произвести четырьмя винтами М4 на вертикальной плоскости,  не подверженной вибрации и воздействию атмосферных осадков.

- 6.1.2. Датчики   тока   надеть    на    провода   питания электродвигателя: по одному датчику (в произвольной ориентации) - на один фазный провод и закрепить их на проводах входящими в комплект поставки БЗ хомутами в положении,  представленном на рис.2.

Провод фазный питания

электродвигателя

Датчик тока

Хомут

Провод сигнальный

Позиционная  метка

Рис. 2     Схема крепления датчиков тока.

6,2. Подключение и установка рабочего режима.

6.2.1. Подключить БЗ согласно схеме, приведённой на рис.3, проводами с медной жилой сечением (1,5-2,5)мм".

ВНИМАНИЕ! - СХЕМА ДАНА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ С КАТУШКОЙ НА 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,  ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ С КАТУШКОЙ НА 220В, КОНТАКТ ”2” КАТУШКИ ПУСКАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К НЕЙТРАЛИ СЕТИ –«N» (НА СХЕМЕ ПОКАЗАННО ПУНКТИРОМ).

ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ  УДЕЛИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДАТЧИКОВ НАПРЯЖЕНИЯ ( КОНТАКТЫ «7» «8» «9» «10»)

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!!!!    ДАТЧИКИ ТОКА ПРОМАРКИРОВАНЫ:

«1-2» - ФАЗА A;     «3-4» - ФАЗА В;     «5-6» -  ФАЗА  C.

ДАТЧИКИ ТОКА ПОДКЛЮЧАТЬ  К БЛОКУ  СОГЛАСНО      МАРКИРОВКЕ, НЕ ДОПУСКАТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ТОКА ОТ ОДНОГО БЗ  К ДРУГОМУ(КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ), ИНАЧЕ БУДЕТ НАРУШЕНА КАЛИБРОВКА!

Рис. 3. Схема подключения БЗ-043.

К1-пускатель    магнитный;    		М1-электродвигатель;

SA1-выключатель автоматический;  SQ1...SQ3-датчики тока

F1 – предохранитель 10А цепи катушки пускателя.

F2 – предохранитель 2А цепи  питания прибора.

6.2.2. Закрыть клеммник БЗ защитной крышкой. БЗ готов к работе.

7.ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ БЗ:

7.1. При подаче служебного напряжения 220В на ЖК-индикаторе БЗ должно появиться окно меню в режиме индикации.

Текущее время (установка описана в разделе программирования).

Символы: >; < ;↑; ↓  на	ЖКИ   индицируют активные, в данный момент, клавиши  клавиатуры (стрелки: вправо, влево, вверх вниз)В данном случае 	     			активна клавиша «Стрелка    	  				 вправо»,

**  НОРМА     00:00 ** >

Ia     =                10  A

Ib     =                10  A

Ic     =                 10  A

Нажимая клавишу «Стрелка  					вправо», последовательно переходим к 							следующим окнам   меню  режима 								индикации :

< **  НОРМА      00:00 **>

Icp   =               10  A

Cп   =                0  A*s

Син =                0  A*s

< **  НОРМА      00:00 **>

Ua   =             0. 0  V

Ub   =             0. 0  V

Uc    =             0. 0  V

Значение при  неподключенных  контактах

< **  НОРМА      00: 00 **

F      =            64.4   Hz

«1» «2» «3» «4».

Нажимая клавишу «Стрелка влево»,  последовательно возвращаемся к предыдущим      окнам   меню  режима индикации.

В режиме индикации,  в верхней строке отображается информация о состоянии устройства, а в нижних текущие значения измеренных параметров:

-    Iа    действующее значение тока в фазе А;

-    Ib    действующее значение тока в фазе B;

-    Ic    действующее значение тока в фазе C;

-    Iср  действующее значение среднего тока (Iа + Ib + Ic)/3;

-    Сп  константа интегрирования последнего пуска;

-    Син  константа интегрирования рабочая

- Ua  действующее значение напряжения в фазе А;

- Ub действующее значение напряжения в фазе  B;

- Uc действующее значение напряжения в фазе  C;

- F   частота сети.

7.2. При срабатывании защиты индицируются значения       параметров  электродвигателя измеренных перед моментом его отключения, и включается звуковая сигнализация (прерывистый звуковой сигнал).

- 7.3. В  течение  времени от  начала  перегрузки до момента отключения  электродвигателя  в  верхней  строке отображается надпись     “ **   НОРМА  ** “

- в мигающем режиме.

После отключения двигателя индикатора отображается мигающая надпись,   соответствующая типу аварийной ситуации, например, при  перегрузке по току:

>>  ПЕРЕГРУЗКА <<       >

Ia     =                20  A

Ib     =                20  A

Ic     =                20   A

7.4. При нажатии кнопки “Ввод”  (после срабатывания БЗ) прекращается формирование заданного интервала времени блокировки, прекращается индикация аварийного режима и блок готов к работе.

**  НОРМА      00:00 ** >

Ia     =                10  A

Ib     =                10  A

Ic     =                10   A

8. СТРУКТУРА ЭКРАННЫХ ФОРМ.

8.1  Структура  основного  директория.

При подаче служебного напряжения 220В на ЖКИ  БЗ должно появиться окно меню в режиме индикации:

**  НОРМА      00:00 ** >

Ia     =                10  A

Ib     =                10  A

Ic     =                10   A

Нажав клавишу  «МЕНЮ» переходим в верхнее окно основного  директория,  вид которого  приведен ниже:

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Индикация работы        ↓

------------------------------------

Для перемещения   по  основному директорию  используются клавиши «Стрелка вниз»,

« Стрелка Вверх», ниже показана последовательность окон основного  директория:

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Индикация работы        ↓

------------------------------------

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Параметры защиты  ↑ ↓

------------------------------------

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Журнал    событий     ↑ ↓

------------------------------------

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Статистика      ↑ ↓

------------------------------------

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Часы   календарь  ↑ ↓

------------------------------------

  - Структура поддиректорий.

Для входа в  любой поддиректорий    используется клавиша «ВВОД», для выхода клавиша «МЕНЮ».  Для перемещения внутри поддиректория используются клавиши

« Стрелка вправо», « Стрелка влево».

Структура всех поддиректорий одинакова, за исключением, поддиректории

«Журнал событий».  Рассмотрим  структуру поддиректории «Журнал событий» подробно:

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Журнал    событий     ↑ ↓

------------------------------------

Для входа используется клавиша «ВВОД», переходим  к отображению параметров события №1. Под каждое событие отведено три окна, переход между ними-  « Стрелка вправо», « Стрелка влево»:

<            Событие    1       >

Ia     =                0  A

Ib     =                0  A

Ic     =                0  A

<            Событие    1

Ua   =             0. 0  V

Ub   =             0. 0  V

Uc    =             0. 0  V

Событие      1       > ПОНИЖЕННОЕ  НАПРЯЖ.

00   :    00  :     00

00   :    00  :   2000

ВНИМАНИЕ!!!   ДЛЯ ПЕРЕХОДА К  ПАРАМЕТРАМ  ПОСЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КЛАВИША « СТРЕЛКА ВВЕРХ». ДЛЯ ОБРАТНОГО ПЕРЕХОДА-«СТРЕЛКА ВНИЗ»

Событие     2       >      	ПЕРЕГРУЗКА.

00   :    00  :     00

00   :    00  :   2000

Событие     3       > 	ОБРЫВ ФАЗЫ.

00   :    00  :     00

00   :    00  :   2000

Событие    4       > 	ПЕРЕКОС ТОКОВ

00   :    00  :     00

00   :    00  :   2000

<            Событие    2       >

Ia     =                0  A

Ib     =                0  A

Ic     =                0  A

<            Событие     3       >

Ia     =                0  A

Ib     =                0  A

Ic     =                0  A

<            Событие     4       >

Ia     =                0  A

Ib     =                0  A

Ic     =                0  A

Последнее окно «Журнала  событий» будет иметь вид:

Конец журнала

<            Событие       2

Ua   =             0. 0  V

Ub   =             0. 0  V

Uc    =             0. 0  V

<            Событие     3

Ua   =             0. 0  V

Ub   =             0. 0  V

Uc    =             0. 0  V

<            Событие      4

Ua   =             0. 0  V

Ub   =             0. 0  V

Uc    =             0. 0  V

9.    ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ БЗ.

9. 1 . Для перехода в режим программирования необходимо войти в поддиректорий «Параметры защиты».

На ЖКИ должно появиться первое окно  меню в режиме программирования, которое предназначено для установки номинального тока.

Установка параметра

------------------------------------

Номинальный ток     >

=           400 A         ↑ ↓

Кнопками" ^" и "v" установить величину номинального  тока   максимально допустимую   для   защищаемого  электродвигателя. Ток индицируется в единицах ампер. Для ускорения процесса установки необходимо нажать и удерживать одну из кнопок “^”, “v” пока  значение тока не приблизится к требуемому, а затем кратковременными нажатиями добиться точного значения. После установки параметра для копирования его значения в ОЗУ микроконтроллера нажать кнопку “Ввод”, после чего в левой части ЖКИ -индикатора должен появиться символ “=”.

- 9.2. Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования константы интегрирования.

Установка параметра

------------------------------------

< Константа  рабочая     >

=        200 A*s        ↑ ↓

Установить константу интегрирования аналогично как в п.п.9.1. Константа интегрирования представляет собой произведение величины превышения установленного допустимого тока на время её действия:

С инт. (А х с)=(I перегрузки - I ном) х Т перегрузки.

Пример 1. Допустим, установленный максимально допустимый рабочий ток I ном= 10 А и необходимо действие перегрузочного тока I перегрузки = 12 А ограничить временем Т перегрузки = 20с.

Тогда необходимо установить величину:

С инт. (А х с)=(12А-10А) х 20с=40 А х с.

Естественно что, при действии иной перегрузки, например I перегрузки = 20 А, время действия перегрузки пропорционально сократится и составит:

Т перегрузки =40 Ахс/(20А-10 А) =4 с.

- 9.3.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени блокировки.

Установка параметра

------------------------------------

< Время блокировки     >

=          1  min        ↑

Установить требуемое  время блокировки (в минутах) - время в течение, которого БЗ после его срабатывания в аварийной ситуации не разрешает повторное включение защищаемого электродвигателя.

- 9.4. Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени пуска.

Установка параметра

------------------------------------

<        Время  пуска          >

=          5  s               ↑ ↓

Установить  время пуска  электродвигателя (в секундах) - время, в течение, которого БЗ работает по отдельной, пусковой программе.

Для его правильной установки следует измерить реальное время разгона электродвигателя с оборудованием до номинальной частоты его вращения и измеренное значение времени установить описанным выше способом.

9.5. Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования пусковой константы интегрирования.

Установка параметра

------------------------------------

< Константа  пусковая    >

=        2000   A*s       ↑ ↓

Установить пусковую константу интегрирования, представляющую собой произведение допустимого тока при пуске электродвигателя на время пуска

- С пуск (А х с) = I пуск ср, х Т пуск

Пример2. Допустим, средний пусковой ток 150 А, время пуска электродвигателя Т пуск (с) = 5с , тогда необходимо установить:

- С пуск (Ах с)= 150 А х 5с = 750А х с.

- 9.6.   Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования минимального тока.

Установка параметра

------------------------------------

< Минимальный ток     >

=          10%            ↑ ↓

- Установить  требуемое  значение минимального тока  ( в % от Iном).

- 9.7.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени анализа минимального тока.

Установка параметра

------------------------------------

< Время миним. тока    >

=         0  s                 ↑

- Установить требуемое значение  времени анализа минимального тока (в секундах).  Для отключения защиты по минимальному току необходимо установить значение времени анализа равное нулю.

- 9.8.   Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования перекосов токов.

Установка параметра

------------------------------------

<   Перекосы    токов       >

=        20   %       ↑ ↓

- Установить  требуемое  значение перекосов токов (  в % от Iном).

- 9.9.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени анализа перекосов токов.

Установка параметра

------------------------------------

< Время  I  перекосов     >

=          0.0 s                ↑

- Установить требуемое значение  времени анализа перекосов токов (в секундах).  Для отключения защиты по величине перекосов токов необходимо установить значение  времени анализа равное нулю.

- 9.10.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени анализа обрыва фазы.

Установка параметра

------------------------------------

< Время обрыва фазы    >

=           0.0  s               ↑

- Установить требуемое значение  времени анализа обрыва фазы (в секундах).  Для отключения защиты по обрыву фазы необходимо установить значение  времени  анализа равное нулю. Для избежания ложных срабатываний защиты не рекомендуется устанавливать время анализа  меньше 2с.

- 9.11.   Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования максимального напряжения

Установка параметра

------------------------------------

< Максим. напряжение    >

=          250.0 U           ↑ ↓

- Установить  требуемое  значение максимального   	напряжения

- 9.12.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени анализа максимального напряжения

Установить требуемое значение  времени анализа максимального напряжения (в секундах).  Для отключения защиты по максимальному напряжению необходимо установить значение времени анализа равное нулю.

Установка параметра

------------------------------------

< Время максим. напр.    >

=         0  s                 ↑

- 9.13   Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования минимального напряжения

Установка параметра

------------------------------------

< Максим. напряжение    >

=          190.0 U           ↑ ↓

- Установить  требуемое  значение минимального   	напряжения.

- 9.14.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени анализа минимального напряжения

Установить требуемое значение  времени анализа минимального напряжения (в секундах).  Для отключения защиты по минимальному напряжению необходимо установить значение времени анализа равное нулю.

Установка параметра

------------------------------------

< Время миним.  напр.    >

=         0  s                 ↑

- 9.15.   Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования перекосов напряжений

Установка параметра

------------------------------------

<  Перекосы  напряжен.   >

=        5   %       ↑

- Установить  требуемое  значение перекосов напряжений

- 9.16.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени анализа перекосов напряжений.

Установка параметра

------------------------------------

< Время  U  перекосов    >

=          0.0 s                ↑

- Установить требуемое значение  времени анализа перекосов напряжений (в секундах).  Для отключения защиты по величине перекосов напряжений необходимо установить значение  времени анализа равное нулю.

- 9.17.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени анализа чередования фаз.

Установка параметра

------------------------------------

< Время  чередов. фаз    >

=          0.0 s                ↑

- Установить требуемое значение  времени анализа чередований фаз (в секундах).  Для отключения защиты по нарушению чередования фаз необходимо установить значение  времени анализа равное нулю.

- 9.18.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования кратности максимальной токовой защиты (МТЗ) при пуске двигателя.

Установка параметра

------------------------------------

< Кратность  МТЗ  пуск>

=         10.0                 ↓

Установить требуемое значение  кратности.

- 9.19.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования кратности максимальной токовой защиты (МТЗ) рабочего режима двигателя.

Установка параметра

------------------------------------

< Кратность  МТЗ  раб.>

=         10.0                 ↓

Установить требуемое значение  кратности рабочего режима.

- 9.19.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования времени анализа кратности максимальной токовой защиты (МТЗ).

Установка параметра

------------------------------------

< Время анализа  МТЗ  >

=         0   ms               ↑

- Установить требуемое значение  времени анализа МТЗ. Для отключения защиты по МТЗ необходимо установить значение  времени анализа равное нулю.

9.20.  Кнопками ">", "<" выбрать режим программирования количества  звуковых сигналов.

Установка параметра

------------------------------------

< Количест.  звук.  сиг.   >

=              3              ↑ ↓

- Установить требуемое значение  количества звуковых сигналов при сработке блока.  Для отключения звуковых сигналов  необходимо установить значение  нулю.

- 9.21. После установки параметров необходимо нажать на кнопку “Меню”, для сохранения введенных данных  в энергонезависимой памяти при этом  на ЖКИ примет следующий вид:

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Параметры защиты  ↑ ↓

------------------------------------

9.22.  Для установки ( корректировки)  времени и даты надо

нажать  на клавишу «Стрелка вниз» три раза, перейдем к поддиректорию:

ВЫБОР    РЕЖИМА

------------------------------------

Часы,   календарь      ↑ ↓

------------------------------------

При нажатии клавиши «ВВОД» на ЖКИ  выводится  окно, отображающее текущие  установки  времени и даты(  в примере приведенном ниже не 	       установлены):

Время        дата          >

------------------------------------

00   :    00  :     00

00   :    00  :   2000

Для перехода в окно  установки (корректировки) необходимо нажать клавишу « Стрелка вправо».

На ЖКИ будет выведено следующее окно:

<       Установка часов

------------------------------------

= 00    :    00  :     00

00   :    00  :   2000

Формат ввода:   Часы   : Минуты   :  Секунды

Число:  Месяц      :   Год

Поле подлежащее корректировке обозначено  символом « = ». Увеличение, уменьшение значения поля осуществляется посредством клавиш « Стрелка вверх» и « Стрелка вниз» соответственно. После установки нужного значения необходимо нажать клавишу «ВВОД». Переход к следующим полям  и обратно осуществляется клавишами « Стрелка вправо» и « Стрелка влево»  соответственно.  Выход из этого режима в основной  директорий – клавиша

«МЕНЮ».

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Признак неисправности | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Нечёткая работа БЗ 2.Блок защиты не отключает электродвига- тель при аварийных перегрузках. | Служебное питание БЗ осуществляется от цепей, зависимых от состояния пускателя электродвигателя. Неправильно установлены параметры режимов защиты. Клеммы исполнительного реле блока защиты не подключены в разрыв цепи питания катушки пускателя. | Осуществить служебное питание БЗ от цепей, не зависимых от со- стояния пускателя (от вводного автоматиче- ского выключателя или рубильника). Установить парамет- ры режимов защиты в соответствии с п.п.6,2.3. - 6.2,14.. Включить БЗ согласно схеме подключения блока. |

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

9.1. Транспортирование БЗ может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта.

9.2. БЗ должен храниться в заводской упаковке в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -25°С до+40°С и относительной влажности воздуха до 75%  при +25°С.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ,

10.1. Блок защиты электродвигателя БЗ №_________________ изготовлен и принят    в    соответствии  с техническими условиями ТУ РФ 3435-001-71765290-2005.

Дата выпуска ___________________

год, месяц, число

Начальник  ОТК_____________

_______________________________                                  _____________________

подпись лица, ответственного                                       инициалы и фамилия

за приемку

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность БЗ - при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации БЗ - 18 месяцев со дня поставки.

11.3. В случае обнаружения неисправности по вине предприятия-изготовителя в течение гарантийного срока, а также по всем вопросам в послегарантийный период, обращаться по адресу:

г. Липецк, 000 «Электротрейд»

Тел./факс:  8-(4742)  44-37-17, 51-71-93.

WWW: el-treid.com

E-mail: elektrotrade@mail.ru

ПРИЛОЖНЕИЕ № 1

Назначение контактов блока защиты БЗ-043.

| Номер | Назначение |
| --- | --- |
| 10 | Измерительная нейтраль сети |
| 7 | Напряжение фазы А |
| 8 | Напряжение фазы В |
| 9 | Напряжение фазы С |
| 5-6 | Ток фазы С |
| 3-4 | Ток фазы В |
| 1-2 | Ток фазы А |
| 17-18 | Цепь 4-20мА |
| 19 | Экран цепи 4-20мА ( если есть ) |
| 22-23-24 | Зарезервированы под дальнейшие модификации |
| 11-13 | Контакты реле управляющие пускателем |
| 14-16 | Напряжение питания 220В- 50Гц |
| 15 | Защитная земля, соединён с корпусом прибора |
| 20-21 | Цепь измерения сопротивления изоляции ( -100В ) |