Приложение №1

Клеммники  БЗ-042.

1      2     3      4     5     6       16   17   18   19                11          12           13                               14   15

20   21

F1                                        F2

Рис 1. Нумерация  клеммников  и  предохранителей  -         Таблица 1.

| Обозначение | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Датчик тока фазы A | Соответственно промаркированы датчики тока |
| 3 - 4 | Датчик тока фазы В |  |
| 5 - 6 | Датчик тока фазы C |  |
| 11-12-13 | Контакты основного реле | 11-12: нормально - разомкнутые 11-13: нормально - замкнутые |
| 14-15 | Питающее напряжение 220 В; 50 Гц |  |
| 16 | Нейтраль сети | Используются для измерения напряжений по фазам |
| 17 | Питающее напряжение фазы A |  |
| 18 | Питающее напряжение фазы В |  |
| 19 | Питающее напряжение фазы C |  |
| F1 | Предохранитель контактов основного реле (10А) | Максимально допустимый ток (переменный) через контакты – 16 А |
| F2 | Предохранитель сети питания (0, 5 А) |  |
| 20-21; | Контакт подключения изолированной нейтрали двигателя для схемы СКИ | Приложение №2 |
| 7-8; 9-10; 22-23; 24-25-26 | Зарезервированы | В данной модификации не используются |

- Приложение № 2.

Схема контроля изоляции.

На рис1. приведена возможная схема контроля изоляции. Схема может быть другой, важно  исключить возможность подключения контактов « 20-21» во время работы двигателя!!!! Иначе блок утратит работоспособность.!!!!!

М1

Стоп             Пуск

К1.2                           К1

А   В     С

К1.1

Rизоляции

К1.3

21

20

БЗ-042

12

11

Рис 1.    Пример схемы контроля сопротивления изоляции.

К1-пускатель    магнитный;   К1.1 –основные контакты пускателя;

К1.2 – нормальноразомкнутый блокирующий контакт пускателя;

К1.3 – нормальнозамкнутый блокирующий контакт пускателя	;

М1-электродвигатель;

«Стоп»;  «Пуск» ; «R изоляции» - кнопки управления двигателем.

Перед пуском двигателя кратковременно нажать кнопку «R изоляции»,  только при

снижении    значения сопротивления изоляции ниже установленных порогов    на ЖКИ

будет отображаться :

1.   Rизол.  менее 150 кОм – предупреждение, мигающая надпись.

2   Rизол.  менее 30 кОм – блокировка пуска двигателя, мигающая надпись, при этом 	 		   размыкаются контакты «11-12», подается звуковой сигнал(зуммер).