Приложение №1

Клеммники  БЗ-041.

1    2       3      4     5     6          16   17   18   19     11          12           13                               14  15

F1                                        F2

Рис 1. Нумерация клеммников и  предохранителей. -         Таблица 1.

| Обозначение | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | Датчик тока фазы A. | Соответственно промаркированы датчики тока. |
| 3 - 4 | Датчик тока фазы В. |  |
| 5 - 6 | Датчик тока фазы C. |  |
| 11-12-13 | Контакты основного реле. | 11-12: нормально - разомкнутые. 11-13: нормально- замкнутые. |
| 14-15 | Питающее напряжение 220 В; 50 Гц. |  |
| 16 | Нейтраль сети. | Используются для измерения напряжений по фазам |
| 17 | Питающее напряжение фазы A. |  |
| 18 | Питающее напряжение фазы В. |  |
| 19 | Питающее напряжение фазы C. |  |
| F1 | Предохранитель контактов основного реле (10А). | Максимально допустимый ток через контакты – 16 А |
| F2 | Предохранитель сети питания (0, 5 А). |  |
| 7-8;9-10;20-21; 22-23;24-25-26 | Зарезервированы | В данной модификации не используются |